浙江景兴纸业股份有限公司

化学品年度招标项目

杀菌剂、阻垢剂、清洗剂、粘泥控制剂

招标文件

（招标编号：JXZY -021）

浙江景兴纸业股份有限公司

2024年7月

招标文件目录

- 投标邀请…………………………………………….……….………..1

  - 项目简介…………………………………………….….……………..1

  - 名称、规格及数量........................................................................    1

  - 联系方式…………………………………….…………….…………..4

- 投标须知…………………………..………………………….…….....4

  - 合格投标人………………………………………..………………….4

  - 投标文件构成…………………………………………..…………… 4

  - 投标要求…………………………………………………..………… 5

  - 重要注意事项……………………………………………..……… …5

- 投标程序……………………………………………………………...5

- 附件……………………………………………………………….…..6

  - 投标函……………………………………………………..………....6

  - 投标书目录…………………………………………………..………7

  - 法人代表授权书………………………………………….…….…...7

  - 报价一览表……………………………………………….…..…......8

  - 供应商调查表…………………........………………………..……...9

  - 供应商业绩表……………………………………………….………12

- 投标邀请

  - 项目简介

浙江景兴纸业股份有限公司是全国规模较大的以专业生产AA级、A级牛皮箱板纸为主的造纸企业之一，公司的主导产品为牛皮箱板纸、白面牛卡纸和高强度瓦楞原纸等系列产品。现因生产需要计划对环保车间所用杀菌剂、阻垢剂、粘泥控制剂、清洗剂的采购进行吨水承包年度招标，欢迎有资质的公司参加投标。

  - 名称、规格及数量

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杀菌剂、阻垢剂、清洗剂、粘泥控制剂 | - | - | 吨水承包(按各自公司产品报价） |

- 注：月产水量350000-360000吨水左右，数量仅供参考

杀菌剂、阻垢剂、清洗剂、粘泥控制剂

承包技术标准

- 杀菌剂、阻垢剂、清洗剂、粘泥控制剂承包技术要求：

1.中水车间所用的杀菌剂和阻垢剂费用按反渗透产水量*吨水承包成本结算，乙方需每季度至少提供一次反渗透清洗服务以及清洗药剂（酸洗和碱洗化学品），清洗后效果需满足反渗透产水流量≥95m³/h，常规清洗药剂（液碱、盐酸和次氯酸钠）由甲方提供。

2.砂滤清洗频次≤1次/天，砂滤进出水压差≤0.07MPa。

3.超滤清洗周期≥5天，单套超滤产水流量≥100m³/h，运行压差≤0.2Mpa。

4.反渗透清洗周期≥10天，单套反渗透产水流量≥85m³/h，运行压差≤0.3MPa。

5.若使用非氧化性杀菌剂，需控制反渗透进水细菌数≤1.0*104cfu/mL；若使用产品为氧化性杀菌剂，需同时控制反渗透进水余氯要求0.08-0.1ppm。

附言：环保车间化学品杀菌剂、阻垢剂、粘泥控制剂、清洗剂吨水承包，南面（二、三期）产水量设计是5000立方／天，两期共10000立方／天；北面(一期）产水量设计是4000立方／天。

3、联系人：

联系地址：浙江省平湖市曹桥街道景兴一路1号

邮政编码：314214

联系人：张小姐 13957348412

何小姐 13819408561

电 话：0573-85978792

传 真：0573-85978797

邮 箱：hxue1218@126.com/zhangph1012@163.com

二、投标须知

1、投标人资格要求：

1）、在中华人民共和国境内外依法注册的独立法人企业、具备提供招标货物（或其对应替代品）和技术服务的相应能力，具备一般纳税人资格。

2）、企业未处于破产状态，未被责令停业、财产被接管或冻结。

3）、企业在国家企业信用信息公示系统中，不存在仍存续的行政处罚信息和列入经营异常名录信息，不存在列入严重违法失信企业名单。投标人及其法定代表人自投标文件发出之日起一年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。

- 投标文件构成

(1) 供唱标时使用的投标函

(2) 投标书目录

(3) 法人代表授权书（提供身份证复印件）

(4) 企业营业执照复印件

(5) 报价一览表

(6) ISO9000、14000系列质量体系证书

(7) 供应商调查表及企业情况的其它文字简介

(8) 供应商业绩表

3、投标要求

⑴ 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权并对投 标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“法人授权书”附在投标文件中；

⑵ 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效；

⑶ 投标人提供的投标文件上的各项材料必须真实、完整，任何一项的虚假都将导致其投标被拒绝、合同被终止或承担相应的法律责任；

⑷对于招标的产品，允许投标人根据不同的规格型号提出相对应的投标价；

⑸各投标人对于本招标书中有要求签字盖章的地方必须签字盖章，其它地方都不得改动或提出附加的操作要求，也不得使用投标人自己的任何格式文本，否则视为放弃本次招标；

⑹投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中，且在信封上标明“投标正本” 字样，然后再将该信封装在一个特快专递的信封中，通过邮政特快邮寄或专人递交。

4、重要注意事项

⑴ 禁止参加竞标的供应商之间以任何形式相互交流，否则取消其投标资格；

⑵ 对于未能按照要求提供必需和有效文件，或被认定招标态度不严谨的竞标商，将在开标时被直接淘汰。

三、招标程序

1、 投标人按规定要求提交投标文件；

2、 招标人查验定投标文件的有效性，无效直接取消竞标资格；

3、 开标理标，就投标文件上内容上需明确或协商之处进行沟通；

4、 由浙江景兴纸业股份有限公司采购招标人员综合评价各投标人提供的质量、价格和服务，确定中标供应商。

- 附件

1、投标函

致：浙江景兴纸业股份有限公司

根据贵司化学品年度招标项目招标要求，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标单位名称  ）提交下述文件正本一份或加密电子文档一份

(1) 投标函

(2) 投标书目录

(3) 法人代表授权书（提供身份证复印件）

(4) 企业营业执照复印件

(5) 报价一览表

(6) ISO9000、14000系列体系证书等

(7) 供应商调查表、业绩表及企业情况的其它文字介绍

(8) 其它文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃有表示不明及误解的权力。

- 投标人将按招标文件的规定履行责任和义务。

- 本投标人保证在标书送达招标方后不撤回投标。

- 投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料。

投标人代表签字

投标人名称（公章）

日期

2、投标书目录

   法人代表授权书                                                   第   页

  营业执照复印件                                                   第   页

   报价一览表                                                       第   页

  ISO9000、14000系列体系证书                                       第   页

  供应商调查表                                                     第   页

  供应商业绩表                                                     第   页

  其它文件                                                         第   页

3、法人代表授权书

本公司特授权委派          参加浙江景兴纸业股份有限公司化学品招标，其行为代表本公司行为，其报价亦代表公司的报价，合法有效。若有任何不法行为，本公司愿意为此承担一切法律责任。

特此授权并申明！

公司名称：

公司法人签名：

被授权代表签名：

授权日期：

公章：

4、报价一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元/吨水） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杀菌剂、阻垢剂、粘泥控制剂、清洗剂 |  | / |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价说明：1）结算方式： 货到票到60天，银行承兑结算

2）交货期：

3）质量保证期：

4) 税率：

投标人名称：

投标人代表签字：

日期：

公章：

| 浙江景兴纸业股份有限公司 供应商调查表 JZ0501－03C 一、企业基本信息（供应商填写） 1、企业经营情况（三年内发生企业信息变更的需填写变更前信息） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 企业信息 |  |  |  | 是否发生变更 |  | 变更前信息 |  |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实缴资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年销售收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年纳税金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、企业资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 |  | 注册号/ 信用代码 |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
|  |  | 注册地址 |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |
|  |  | 所属行业 |  |  |  | 企业规模 |  |  |  |
|  |  | 营业期限 |  |  |  | 成立日期 |  |  |  |
|  |  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证体系 |  | 质量认证体系 |  |  | 是否通过认证 □是 □否 |  | 认证机构及时间 |  |  |
|  |  | 环境认证体系 |  |  | 是否通过认证 □是 □否 |  | 认证机构及时间 |  |  |
|  |  | 职业健康安全体系 |  |  | 是否通过认证 □是 □否 |  | 认证机构及时间 |  |  |
|  |  | 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特许经营证 |  | 证书编号 |  |  |  | 有效期限 |  |  |  |
|  |  | 发证机关 |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
| 3、企业股权关系 序号; 股东名称; 持股比例; 认缴出资额（万元）; 实缴出资额（万元）. 1. 2. 3. |
| 4、生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产设备 | 设备名称 |  | 型 号 |  | 主 要 用 途 | 数 量 | 启用年限 |  | 生产能力 |
| 计量设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品信息 | 主要生产线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要原材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品标准 |  |  |  | □国际标准 □国家标准 □行业标准 □企业标准 |  |  |  |  |
|  | 月正常生产能力或交货能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 月最大生产能力或交货能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常交货周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要客户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要原辅料供应商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、质量保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检设备 | 设备名称 |  | 型 号 |  | 主 要 用 途 | 数 量 | 购买日期 |  | 检测能力、精度 |
| 6、人员信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司总职工人数; 管理人员人数. 技术人员（人数）; 质检人员人数. 主要负责人; 联系方式; 1、; 2、. 业务联系人; 联系方式; 1、; 2、. 质量负责人; 联系方式; 1、; 2、. |
| 二、供应商资料提供： 1）、营业执照复印件 □有 □无. 2）、资质证书复印件 □有 □无. 3）、企业技术标准 □有 □无. 4）、法人代表身份证复印件(国内供应商)或供应商声明(国外供应商) □有 □无. 5）、公司主要业绩或其他资料 □有 □无. 三、供应商承诺： 谨承诺：此调查表所填内容皆属实，若有任何弄虚作假，愿按照与贵司签署的相关协议接受处罚。双方合作期间，若公司有变更，将及时提供变更通知及变更资料。 法人代表或委托代理人签字： 日 期 ： 盖 章 ： |

6、供应商业绩表

公司业绩

公司名称：

公司法人代表签名：

被授权代表签名：

授权日期：

公章：